## TD m1_nodos (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de id_nodo
1 | 1
2 | 26
3 | 27
4 | 5
5 | 3
com | 7
OS | 1
Total general | 70

## m1_nodos
id_nodo | id_nodo_Internexa | latitud_GD | longitud_GD | tension_nodo_KV | carga_promedio_kVA | carga_maxima_kVA | carga_remunerada_CREG_kVA | demanda_mes_kW | costo_energía_nosuministrada_reubicación_KVA | crecimiento_esperado_demanda_kVA | tipo_usuario_predominante | tarifa_KWh_usuario_predominante
1 | 19029A | 3.52594247 | -76.30295161 | 2 | 313 | 95.625 |  | 8550 | 14947.395 | 0.2 | 3 | 524.47
2 | 23912A | 3.54802852 | -76.29028573 | 2 | 140.706 | 81 |  | 3555 | 6214.9695 | 0.2 | 5 | 524.47
3 | 23905A | 3.54816048 | -76.29183802 | 2 | 59.0558 | 92.25 |  | 1710 | 2989.479 | 0.2 | 5 | 524.47
4 | 37995A | 3.54687593 | -76.28751831 | 2 | 544 | 165.375 |  | 3937.5 | 6883.6688 | 0.2 | 4 | 524.47
5 | 226847A | 3.50354323 | -76.29796615 | 2 | 683 | 164.25 |  | 10597.5 | 18526.9028 | 0.2 | 2 | 524.47
6 | 27870A | 3.52705618 | -76.27416092 | 2 | 239.2969 | 129.375 |  | 11015 | 19256.7902 | 0.2 | 2 | 524.47
7 | 23553A | 3.53268874 | -76.29690605 | 2 | 376.2624 | 36 |  | 8437.5 | 14750.7188 | 0.2 | 3 | 524.47
8 | 20501A | 3.52313026 | -76.29442507 | 2 | 440 | 111 |  | 25385 | 44378.9032 | 0.2 | 2 | 524.47
9 | 28343A | 3.54466153 | -76.30570592 | 2 | 469 | 42 |  | 9360 | 16363.464 | 0.2 | 3 | 524.47
10 | 22642A | 3.53182698 | -76.27869254 | 2 | 835 | 48.6 |  | 8700 | 15209.63 | 0.2 | 3 | 524.47
11 | 228964A | 3.50211769 | -76.30087636 | 2 | 280 | 42.5 |  | 9142.5 | 15983.2233 | 0.2 | 2 | 524.47
12 | 15957A | 3.5299824 | -76.30927687 | 2 | 918 | 88.5 |  | 11242.5 | 19654.5132 | 0.2 | 3 | 524.47
13 | 22727A | 3.53571855 | -76.28293177 | 2 | 462 | 72.5 |  | 13094.2857 | 22891.8668 | 0.2 | 2 | 524.47
14 | 19096A | 3.51829853 | -76.29693212 | 2 | 769.5201 | 36.5 |  | 5297.5 | 9261.2661 | 0.2 | 4 | 524.47
15 | 18987A | 3.52308565 | -76.30207865 | 2 | 88 | 34 |  | 8500 | 14859.9833 | 0.2 | 3 | 524.47
16 | 225871A | 3.53942049 | -76.29324821 | 2 | 582 | 73.5 |  | 7970 | 13933.4197 | 0.2 | 3 | 524.47
17 | 225893A | 3.507293796 | -76.30136577 | 2 | 152 | 42.6 |  | 14467.5 | 25292.5658 | 0.2 | 4 | 524.47
18 | 227083A | 3.5034973 | -76.29727927 | 2 | 573 | 111.375 |  | 14520 | 25384.348 | 0.2 | 2 | 524.47
19 | 23054A | 3.53290148 | -76.28944124 | 2 | 281 | 85.5 |  | 7031.4286 | 12292.5778 | 0.2 | 2 | 524.47
20 | 34199A | 3.51793258 | -76.29250118 | 2 | 659 | 50.25 |  | 8807.5 | 15397.5651 | 0.2 | 2 | 524.47
21 | 15841A | 3.5329455 | -76.30809908 | 2 | 481.0876 | 31.125 |  | 11725 | 20498.0358 | 0.2 | 2 | 524.47
22 | 22630A | 3.53099851 | -76.27256029 | 2 | 363.1559 | 72.75 |  | 18982.5 | 33185.8393 | 0.2 | 3 | 524.47
23 | 28828A | 3.55750326 | -76.28517338 | 2 | 140 | 39 |  | 10637.5 | 18596.8321 | 0.2 | 2 | 524.47
24 | 23439A | 3.53399475 | -76.29178202 | 2 | 531 | 87.75 |  | 3020 | 5279.6647 | 0.2 | 3 | 524.47
25 | 22364A | 3.52702251 | -76.29136067 | 2 | 676 | 83.25 |  | 15505 | 27106.3578 | 0.2 | 3 | 524.47
26 | 23335A | 3.53487453 | -76.29789854 | 2 | 628 | 55.5 |  | 15465 | 27036.4285 | 0.2 | com | 524.47
27 | 50085A | 3.52315471 | -76.2860914 | 2 | 607 | 40.5 |  | 7045 | 12316.3038 | 0.2 | 2 | 524.47
28 | 43314A | 3.549658926 | -76.31667493 | 2 | 821 | 47.25 |  | 9585 | 16756.8165 | 0.2 | 2 | 524.47
29 | 33614A | 3.517803759 | -76.290999964 | 2 | 828 | 100.125 |  | 13500 | 23601.15 | 0.2 | 2 | 524.47
999999 | Palmira | 3.5171 | -76.2992 | 0 | 639 | 145.125 |  | 0 | 0 | 0.2 | bodega | 524.47
Note on B1: Autor: Colocar una bodega cada id con longitud y latitud
Note on K1: Autor: Con base en la informaciíon de carga nominal, POT o etc

## TD_m2_inventario_transformador (hidden)
Fases/Capacidad | # Transformadores
3
15 | 2
25 | 2
30 | 6
37.5 | 11
45 | 4
50 | 25
60 | 1
75 | 23
112.5 | 12
150 | 4
225 | 4
250 | 2
300 | 3
400 | 1
500 | 2
1
5 | 4
7.5 | 1
10 | 3
15 | 1
25 | 3
37.5 | 1
50 | 1
75 | 1
Total general | 117

## m2_inventario_transformadores 1 (hidden)
id_transformador (#_serie/#_activo) | fabricante | fases | Tipo_aislamiento | capacidad_kVA | Voltaje_primario_kV | Voltaje_secundario_kV | fecha_fabricación | anos_uso | vida_util_teorica_anos | tiempo_actividad_reubicacion_h | costo_actividad_reubicacion | Fecha instalación | Temperatura_Aceite | Temperatura_Devanado | Presión_interna | Nivel_aceite | Clase
1093738 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 213V/123V | 2016 | 2 | 20 | 1.5 | 381000 | 20161118 | [5 empty] | #N/A
1074441 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 208V/120V | 2014 | 4 | 20 | 1.5 | 381000 | 20140517 | [5 empty] | #N/A
1010700 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 208V/120V | 2014 | 4 | 20 | 1.5 | 381000 | 20140416 | [5 empty] | 1010700
1010972 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 213V/123V | 2014 | 4 | 20 | 1.5 | 381000 | 20140424 | [5 empty] | 1010972
1075020 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 213V/123V | 2014 | 4 | 20 | 1.5 | 381000 | 20141009 | [5 empty] | #N/A
1074598 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2014 | 4 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
1010794 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 45 | 13.2 KV | 208V/120V | 2014 | 4 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | 1010794
1009788 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 213V/123V | 2013 | 5 | 20 | 1.5 | 381000 | 20130827 | [5 empty] | #N/A
1008188 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 213V/123V | 2013 | 5 | 20 | 1.5 | 381000 | 20130904 | [5 empty] | 1008188
1010034 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 213V/123V | 2013 | 5 | 20 | 1.5 | 381000 | 20131030 | [5 empty] | 1010034
1009087 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2013 | 5 | 20 | 1.5 | 381000 | 19950101 | [5 empty] | 1009087
1011073 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2013 | 5 | 20 | 1.5 | 381000 | 20131115 | [5 empty] | 1011073
1011359 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2013 | 5 | 20 | 1.5 | 381000 | 19950101 | [5 empty] | 1011359
1014390 | ABB | 2 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 240V/120V | 2013 | 5 | 20 | 1.5 | 381000 | 20131204 | [5 empty] | 1014390
1015362 | ABB | 3 | Aceite | 30 | 13.2 KV | 213V/123V | 2013 | 5 | 20 | 1.5 | 381000 | 20140109 | [5 empty] | 1015362
1015389 | ABB | 3 | Aceite | 30 | 13.2 KV | 213V/123V | 2013 | 5 | 20 | 1.5 | 381000 | 20140109 | [5 empty] | #N/A
19238 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 213V/123V | 2012 | 6 | 20 | 1.5 | 381000 | 19950101 | [5 empty] | #N/A
19035 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2011 | 7 | 20 | 1.5 | 381000 | 19950101 | [5 empty] | #N/A
19021 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2011 | 7 | 20 | 1.5 | 381000 | 19950101 | [5 empty] | #N/A
19495 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 30 | 13.2 KV | 208V/120V | 2011 | 7 | 20 | 1.5 | 381000 | 20120316 | [5 empty] | #N/A
29739 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2008 | 10 | 20 | 1.5 | 381000 | 20081001 | [5 empty] | #N/A
601473 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 213V/123V | 2008 | 10 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
29693 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2008 | 10 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
29742 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2008 | 10 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
101857 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 208V/120V | 2006 | 12 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
1065981 | SIEMENS | 2 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 240V/120V | 2006 | 12 | 20 | 1.5 | 381000 | 20060701 | [5 empty] | #N/A
901586 | SIEMENS | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2004 | 14 | 20 | 1.5 | 381000 | 20040901 | [5 empty] | #N/A
1003501 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 208V/120V | 2004 | 14 | 20 | 1.5 | 381000 | 20040101 | [5 empty] | #N/A
900768 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 240V/120V | 2003 | 15 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
900189 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 37.5 | 13.2 KV | 240V/120V | 2000 | 18 | 20 | 1.5 | 381000 | 20010401 | [5 empty] | #N/A
1042440 | SIEMENS | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 208V/120V | 1996 | 22 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | 1042440
1003712 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 208V/120V | 1996 | 22 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | 1003712
16228 | NO DEFINIDO | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 208V/120V | 1995 | 23 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | 16228
1003941 | NO DEFINIDO | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 208V/120V | 1995 | 23 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | 1003941
1042564 | ABB | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 1994 | 24 | 20 | 1.5 | 381000 | 19950101 | [5 empty] | #N/A
105296 | ABB | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 1992 | 26 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
1043889 | ABB | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 1992 | 26 | 20 | 1.5 | 381000 | 19950101 | [5 empty] | #N/A
1056239 | ABB | 2 | Aceite | 37.5 | 13.2 KV | 240V/120V | 1991 | 27 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
1041071 | TECNELECTRO | 2 | Aceite | 37.5 | 13.2 KV | 240V/120V | 1987 | 31 | 20 | 1.5 | 381000 | 19950101 | [5 empty] | #N/A
106576 | F.B.M | 2 | Aceite | 37.5 | 13.2 KV | 240V/120V | 1985 | 33 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
105238 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 1984 | 34 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
1065866 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 1982 | 36 | 20 | 1.5 | 381000 | 19950101 | [5 empty] | #N/A
105597 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 37.5 | 13.2 KV | 240V/120V | 1981 | 37 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
194023 | TPL | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 1980 | 38 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
2858 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 37.5 | 13.2 KV | 240V/120V | 1978 | 40 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
105265 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 1966 | 52 | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
1065513 | SIEMENS | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 1955 | 63 | 20 | 1.5 | 381000 | 19950101 | [5 empty] | #N/A
3382 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
2429 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 37.5 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
28980 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20100621 | [5 empty] | #N/A
2395 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
10359 | F.B.M | 2 | Aceite | 37.5 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | 10359
2427 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 25 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
29380 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20100114 | [5 empty] | #N/A
1479 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
28793 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 220V/127V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20100907 | [5 empty] | #N/A
2945 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 500 | 13.2 KV | 214V/127V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20101104 | [5 empty] | #N/A
1040170 | SIEMENS | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | 1040170
5494 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 220V/127V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20110518 | [5 empty] | #N/A
19667 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20121218 | [5 empty] | #N/A
19308 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20120928 | [5 empty] | #N/A
1027042 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 208V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20130415 | [5 empty] | 1027042
1003526 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 208V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | 1003526
1027433 | ABB | 2 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20131003 | [5 empty] | 1027433
1044745 | SIEMENS | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19950101 | [5 empty] | #N/A
2441 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
2020 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 37.5 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
1072919 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 208V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
28766 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 213V/123V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20100209 | [5 empty] | #N/A
1027794 | SUNTEC | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 213V/123V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20150326 | [5 empty] | #N/A
1003951 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 214V/127V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20111119 | [5 empty] | 1003951
28845 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 220V/127V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20100429 | [5 empty] | #N/A
901802 | NO DEFINIDO | 2 | Aceite | 25 | 13.2 KV | 240V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
28767 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 213V/123V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 20110419 | [5 empty] | #N/A
600443 | NO DEFINIDO | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 208V/120V |  |  | 20 | 1.5 | 381000 | 19500101 | [5 empty] | #N/A
1093738 | MAGNETRON | 2 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 213V/123V | 2016 | 2 | 20 | 1.5 | 381000 | 2016 | [5 empty] | #N/A
Note on J1: Autor: Descrita por el fabricante
Note on K1: Autor: Tiempo completo de la actividad, tiempo en el que el nodo no suministra energía durante el cambio del activo.
Note on L1: Autor: Costo Actividad => Costo de cuadrilla + Transporte

## m2_inventario_transformadores
id_trafo | id_transformador (#_serie/#_activo) | fabricante | fases | Tipo_aislamiento | capacidad_kVA | Voltaje_primario_kV | Voltaje_secundario_kV | fecha_fabricación | anos_uso | vida_util_teorica_anos | id_nodo_Internexa | tiempo_actividad_reubicacion_h | costo_actividad_reubicacion | Fecha instalación
1 | 1003526 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 208V/120V |  | 15 | 20 | 19029A | 1.5 | 381000
2 | 1003712 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 208V/120V | 1996 | 22 | 20 | 23912A | 1.5 | 381000 | 19960101
3 | 1003941 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 208V/120V | 1995 | 23 | 20 | 23905A | 1.5 | 381000 | 19950101
4 | 1003951 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 214V/127V | 2011 | 7 | 20 | 37995A | 1.5 | 381000 | 20111119
5 | 1008188 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 213V/123V | 2013 | 5 | 20 | 226847A | 1.5 | 381000 | 20130904
6 | 1009087 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2013 | 5 | 20 | 27870A | 1.5 | 381000 | 20130101
7 | 1010034 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 213V/123V | 2013 | 5 | 20 | 23553A | 1.5 | 381000 | 20131030
8 | 1010700 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 208V/120V | 2014 | 4 | 20 | 20501A | 1.5 | 381000 | 20140416
9 | 1010794 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 45 | 13.2 KV | 208V/120V | 2014 | 4 | 20 | 28343A | 1.5 | 381000 | 20140101
10 | 1010859 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2014 | 4 | 20 | 22642A | 1.5 | 381000 | 20140101
11 | 1010972 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 213V/123V | 2014 | 4 | 20 | 228964A | 1.5 | 381000 | 20140424
12 | 1011073 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2013 | 5 | 20 | 15957A | 1.5 | 381000 | 20131115
13 | 1011359 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2013 | 5 | 20 | 22727A | 1.5 | 381000 | 20130101
14 | 1011383 | ABB | 3 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2013 | 5 | 20 | 19096A | 1.5 | 381000 | 20130101
15 | 1014390 | ABB | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 240V/120V | 2013 | 5 | 20 | 18987A | 1.5 | 381000 | 20131204
16 | 1015362 | ABB | 3 | Aceite | 30 | 13.2 KV | 213V/123V | 2013 | 5 | 20 | 225871A | 1.5 | 381000 | 20140109
17 | 1027042 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 208V/120V | 2013 | 5 | 20 | 225893A | 1.5 | 381000 | 20130415
18 | 1027433 | ABB | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 240V/120V | 2013 | 5 | 20 | 227083A | 1.5 | 381000 | 20131003
19 | 10359 | F.B.M | 3 | Aceite | 37.5 | 13.2 KV | 240V/120V |  | 15 | 20 | 23054A | 1.5 | 381000
20 | 1036548 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 208V/120V |  | 15 | 20 | 34199A | 1.5 | 381000
21 | 1040170 | SIEMENS | 3 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  | 15 | 20 | 15841A | 1.5 | 381000
22 | 1042440 | SIEMENS | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 208V/120V | 1996 | 22 | 20 | 22630A | 1.5 | 381000 | 19960101
23 | 1043544 | ABB | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 240V/120V | 1999 | 19 | 20 | 28828A | 1.5 | 381000 | 19990101
24 | 1104 | GENERAL ELECTRIC | 3 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  | 15 | 20 | 23439A | 1.5 | 381000
25 | 1131524 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 220V/127V |  | 15 | 20 | 22364A | 1.5 | 381000
26 | 16228 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 208V/120V | 1995 | 23 | 20 | 23335A | 1.5 | 381000 | 19950101
27 | 61093 | SIEMENS | 3 | Aceite | 37.5 | 13.2 KV | 240V/120V |  | 15 | 20 | 50085A | 1.5 | 381000
28 | 6853 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V |  | 15 | 20 | 43314A | 1.5 | 381000
29 | 901547 | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 208V/120V | 2004 | 14 | 20 | 33614A | 1.5 | 381000 | 20040101
30 | TRAFO 1F 10 KVA 7600/240/120 V | MAGNETRON | 1 | Aceite | 10 | 7.6 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
31 | TRAFO 1F 13200/240/120 V-37.5 kVA | MAGNETRON | 1 | Aceite | 37.5 | 13.2 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
32 | TRAFO 1F 13200/240/120V 10 KVA | MAGNETRON | 1 | Aceite | 10 | 13.2 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
33 | TRAFO 1F 13200/240/120V 10 KVA | MAGNETRON | 1 | Aceite | 10 | 13.2 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
34 | TRAFO 1F 13200/240/120V 25 KVA | MAGNETRON | 1 | Aceite | 25 | 13.2 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
35 | TRAFO 1F 13200/240/120V 5 KVA | MAGNETRON | 1 | Aceite | 5 | 13.2 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
36 | TRAFO 1F 13200/240/120V 5 KVA | MAGNETRON | 1 | Aceite | 5 | 13.2 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
37 | TRAFO 1F 13200/240/120V 5 KVA | MAGNETRON | 1 | Aceite | 5 | 13.2 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
38 | TRAFO 1F 13200/240/120V 5 KVA | MAGNETRON | 1 | Aceite | 5 | 13.2 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
39 | TRAFO 1F 13200/240/120V 50 KVA | MAGNETRON | 1 | Aceite | 50 | 13.2 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
40 | TRAFO 1F 13200/240/120V 75 KVA | MAGNETRON | 1 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
41 | TRAFO 1F 25 KVA 6900/230/115 V | MAGNETRON | 1 | Aceite | 25 | 6.9 KV | 230V/115V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
42 | TRAFO 1F 7.5KVA 220/115 V PARA PRUEBA | MAGNETRON | 1 | Aceite | 7.5 |  | 220V/115V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
43 | TRAFO 1F AUTOPROTE 15KVA 13.2KV/240/120V | MAGNETRON | 1 | Aceite | 15 | 13.2 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
44 | TRAFO 1F AUTOPROTE 25KVA 13.2KV/240/120V | MAGNETRON | 1 | Aceite | 25 | 13.2 KV | 240V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
45 | TRAFO 3F 112.5KVA 13200/220/127V | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 220V/127V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
46 | TRAFO 3F 112.5KVA 13200/440/254V | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 440V/254V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
47 | TRAFO 3F 13200/208/120 V-30 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 30 | 13.2 KV | 208V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
48 | TRAFO 3F 13200/208/120 V-30 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 30 | 13.2 KV | 208V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
49 | TRAFO 3F 13200/208/120 V-45 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 45 | 13.2 KV | 208V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
50 | TRAFO 3F 13200/208/120 V-75 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 208V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
51 | TRAFO 3F 13200/208/120V 150 KV | MAGNETRON | 3 | Aceite | 150 | 13.2 KV | 208V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
52 | TRAFO 3F 13200/208/120V-112.5KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 112.5 | 13.2 KV | 208V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
53 | TRAFO 3F 13200/220/127 V-30 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 30 | 13.2 KV | 220V/127V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
54 | TRAFO 3F 13200/220/127 V-45 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 45 | 13.2 KV | 220V/127V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
55 | TRAFO 3F 13200/220/127V 225KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 225 | 13.2 KV | 220V/127V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
56 | TRAFO 3F 13200/225/130V 150KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 150 | 13.2 KV | 225V/130V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
57 | TRAFO 3F 13200/226/127V 400 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 400 | 13.2 KV | 226V/127V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
58 | TRAFO 3F 15 KVA 13200/208/120 V | MAGNETRON | 3 | Aceite | 15 | 13.2 KV | 208V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
59 | TRAFO 3F PADM E/S 13.2/208/120V 225KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 225 | 13.2 KV | 208V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
60 | TRAFO 3F PADM FIN L 13.2/208/120 225 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 25 | 13.2 KV | 208V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
61 | TRAFO 3F PADM FIN L 13.2/208/120 500KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 500 | 13.2 KV | 208V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
62 | TRAFO 3F PADM FIN L 13.2/220/127V 300KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 300 | 13.2 KV | 220V/127V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
63 | TRAFO 3F PADMOUN 13.2 KV 300 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 300 | 13.2 KV |  | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
64 | TRAFO 3F TIPO POSTE 13200/220/127V 75 KV | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 220V/127V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
65 | TRAFO 250 KVA 3F 208/480V SECO | MAGNETRON | 3 | Aceite | 250 | 13.2 KV | 208V/480V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
66 | TRAFO 3F 13200/220/127V 150 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 150 | 13.2 KV | 220V/127V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
67 | TRAFO 3F 13200/440/254V 150 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 150 | 13.2 KV | 440V/254V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
68 | TRAFO 3F 13200/440/254V 45 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 45 | 13.2 KV | 440V/254V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
69 | TRAFO 3F 225 KVA 13200/208/120V | MAGNETRON | 3 | Aceite | 225 | 13.2 KV | 208V/120V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
70 | TRAFO 3F 225 KVA 13200/440/254V | MAGNETRON | 3 | Aceite | 225 | 13.2 KV | 440V/254V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
71 | TRAFO 3F TIPO POSTE 13200/440/254V 75 KV | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 440V/254V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
72 | TRAFO 3F TIPO POSTE 13200/440/127V 75 KV | MAGNETRON | 3 | Aceite | 75 | 13.2 KV | 440V/127V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
73 | TRAFO 3F 15 KVA 13200/220/127 V | MAGNETRON | 3 | Aceite | 15 | 13.2 KV | 220V/127V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
74 | TRAFO 3F TIPO POSTE 13200/440/220V 250KV | MAGNETRON | 3 | Aceite | 250 | 13.2 KV | 440V/220V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
75 | TRAFO 3F PADMOUN 13200/226/130V 300 KVA | MAGNETRON | 3 | Aceite | 300 | 13.2 KV | 226V/130V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
76 | TRAFO 60 KVA 3F 430/238V SECO | MAGNETRON | 3 | Aceite | 60 | 13.2 KV | 430V/238V | 2018 | 0 | 20 | Palmira | 1.5 | 381000 | 20180101
Note on K1: Autor: Descrita por el fabricante
Note on L1: Autor: Colocar una bodega cada id con longitud y latitud
Note on M1: Autor: Tiempo completo de la actividad, tiempo en el que el nodo no suministra energía durante el cambio del activo.
Note on N1: Autor: Costo Actividad => Costo de cuadrilla + Transporte

## carac_tecn_transf
fases | capacidad_kVA | costo_a_nuevo
1 | 5 | 1200000
1 | 7.5 | 1560000
1 | 10 | 2028000
1 | 15 | 2636400
1 | 25 | 3427320
1 | 37.5 | 4455516
1 | 50 | 5792170.8
1 | 75 | 7529822.04
3 | 15 | 2760000
3 | 25 | 3312000
3 | 30 | 3974400
3 | 37.5 | 5346619.2
3 | 45 | 4769280
3 | 50 | 5723136
3 | 60 | 6295449.6
3 | 75 | 6867763.2
3 | 112.5 | 8241315.84
3 | 150 | 9889579.008
3 | 225 | 11867494.8096
3 | 250 | 14240993.7715
3 | 300 | 17089192.5258
3 | 400 | 20507031.031
3 | 500 | 25633788.7887

## vida_util
T_gradC | fases | limite_inferior_potencia_KVA | limite_superior_potencia_KVA | carga_precedente | duracion_pico_carga_h | carga_porc | max_temp_PC_gradC | max_temp_ACE_gradC |  | Carga del nodo | Tempera | Factor de envejecim acelerado
0 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 1 | 228 | 160 | 80 | 1 | 120% | 157 | 72.2961 | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 2 | 192 | 152 | 92 | 2 | 123% | 157 | 72.2961 | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 3 | 176 | 146 | 93 | 3 | 104% | 157 | 72.2961 | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 4 | 164 | 144 | 96 | 4 | 93% | 140 | 17.1995 | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 8 | 144 | 132 | 94 | 5 |  | 140 | 17.1995 | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 24 | 127 | 112 | 83 | 6 |  | 140 | 17.1995 | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 228 | 160 | 80 | 7 |  | 140 | 17.1995 | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 2 | 192 | 152 | 92 | 8 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 3 | 176 | 146 | 93 | 9 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 4 | 164 | 144 | 96 | 10 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 8 | 144 | 132 | 94 | 11 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 24 | 127 | 112 | 83 | 12 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 1 | 218 | 159 | 85 | 13 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 2 | 184 | 150 | 93 | 14 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 3 | 169 | 144 | 93 | 15 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 4 | 161 | 142 | 98 | 16 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 8 | 142 | 129 | 94 | 17 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 24 | 127 | 112 | 81 | 18 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 1 | 218 | 159 | 85 | 19 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 2 | 184 | 150 | 93 | 20 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 3 | 169 | 144 | 93 | 21 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 4 | 161 | 142 | 98 | 22 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 8 | 142 | 129 | 94 | 23 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 24 | 127 | 112 | 81 | 24 |  | 110 | 1 | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 1 | 208 | 156 | 89 |  |  |  | 12.6119 |  | 1 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 2 | 179 | 148 | 96 |  |  |  | 302.6861 |  | 24
0 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 3 | 166 | 143 | 96 |  |  |  | 0.1728% |  | 0.0137% | 0.0137%
0 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 4 | 157 | 139 | 98
0 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 8 | 141 | 128 | 93
0 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 24 | 127 | 111 | 81 |  | Valor a nuevo | 10000000
0 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 1 | 208 | 156 | 89 |  | Pérdida diaria de vida útil óptima | 0.0137%
0 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 2 | 179 | 148 | 96 |  | Horas teóricas | 175182.4818
0 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 3 | 166 | 143 | 96
0 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 4 | 157 | 139 | 98
0 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 8 | 141 | 128 | 93 |  | Pérdida diaria de vida útil real | 0.0137%
0 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 24 | 127 | 111 | 81 |  | Horas reales | 175182.4818
0 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 1 | 211 | 161 | 87 |  | Años restantes | 2.5
0 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 2 | 179 | 151 | 96
0 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 3 | 165 | 144 | 94 |  | Valor por hora teórica | 500050
0 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 4 | 156 | 142 | 97 |  | Reducción de la vida util | 0%
0 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 8 | 140 | 129 | 93 |  | Costo de la pérdida de vida útil | 0
0 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 24 | 126 | 110 | 82
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 1 | 211 | 161 | 87 |  |  | Teórico | Real
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 2 | 179 | 151 | 96 |  | Costo diario teórico | 1370 | 1370
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 3 | 165 | 144 | 94 |  | Pasa 2.5 años | 1250125 | 1250125
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 4 | 156 | 142 | 97
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 8 | 140 | 129 | 93
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 24 | 126 | 110 | 82
0 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 1 | 203 | 159 | 92 |  | Reducción de la vida util | 0%
0 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 2 | 173 | 149 | 96 |  | Costo diario de pérdida de vida útil | 0
0 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 3 | 161 | 142 | 94 |  | Para 1 mes… | 0
0 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 4 | 153 | 140 | 98 |  | Para 2.5 años… | 0
0 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 8 | 139 | 127 | 93
0 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 24 | 126 | 110 | 81
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 1 | 203 | 159 | 92
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 2 | 173 | 149 | 96
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 3 | 161 | 142 | 94
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 4 | 153 | 140 | 98
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 8 | 139 | 127 | 93
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 24 | 126 | 110 | 81
0 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 1 | 195 | 156 | 95
0 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 2 | 170 | 147 | 99
0 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 3 | 159 | 141 | 97
0 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 4 | 151 | 136 | 98
0 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 8 | 138 | 126 | 92
0 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 24 | 126 | 109 | 81
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 1 | 195 | 156 | 95
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 2 | 170 | 147 | 99
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 3 | 159 | 141 | 97
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 4 | 151 | 136 | 98
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 8 | 138 | 126 | 92
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 24 | 126 | 109 | 81
0 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 1 | 205 | 161 | 90
0 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 2 | 175 | 150 | 97
0 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 3 | 162 | 143 | 95
0 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 4 | 153 | 140 | 97
0 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 8 | 139 | 128 | 93
0 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 24 | 125 | 110 | 82
0 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 1 | 198 | 159 | 94
0 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 2 | 169 | 148 | 97
0 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 3 | 158 | 141 | 94
0 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 4 | 152 | 139 | 98
0 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 8 | 138 | 126 | 93
0 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 24 | 125 | 110 | 81
0 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 1 | 190 | 156 | 97
0 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 2 | 166 | 146 | 99
0 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 3 | 157 | 140 | 97
0 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 4 | 149 | 139 | 98
0 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 8 | 138 | 125 | 91
0 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 24 | 125 | 109 | 81
10 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 1 | 218 | 159 | 86
10 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 2 | 181 | 151 | 96
10 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 3 | 166 | 145 | 97
10 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 4 | 156 | 143 | 101
10 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 8 | 136 | 130 | 97
10 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 24 | 119 | 111 | 86
10 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 218 | 159 | 86
10 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 2 | 181 | 151 | 96
10 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 3 | 166 | 145 | 97
10 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 4 | 156 | 143 | 101
10 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 8 | 136 | 130 | 97
10 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 24 | 119 | 111 | 86
10 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 1 | 205 | 156 | 91
10 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 2 | 175 | 149 | 97
10 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 3 | 161 | 143 | 97
10 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 4 | 151 | 139 | 100
10 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 8 | 134 | 128 | 96
10 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 24 | 119 | 110 | 85
10 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 1 | 205 | 156 | 91
10 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 2 | 175 | 149 | 97
10 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 3 | 161 | 143 | 97
10 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 4 | 151 | 139 | 100
10 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 8 | 134 | 128 | 96
10 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 24 | 119 | 110 | 85
10 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 1 | 195 | 155 | 95
10 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 2 | 167 | 146 | 98
10 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 3 | 155 | 141 | 98
10 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 4 | 148 | 137 | 100
10 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 8 | 133 | 127 | 96
10 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 24 | 118 | 110 | 85
10 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 1 | 195 | 155 | 95
10 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 2 | 167 | 146 | 98
10 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 3 | 155 | 141 | 98
10 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 4 | 148 | 137 | 100
10 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 8 | 133 | 127 | 96
10 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 24 | 118 | 110 | 85
10 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 1 | 202 | 160 | 93
10 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 2 | 169 | 150 | 101
10 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 3 | 156 | 144 | 99
10 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 4 | 148 | 141 | 101
10 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 8 | 132 | 127 | 96
10 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 24 | 118 | 110 | 85
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 1 | 202 | 160 | 93
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 2 | 169 | 150 | 101
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 3 | 156 | 144 | 99
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 4 | 148 | 141 | 101
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 8 | 132 | 127 | 96
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 24 | 118 | 110 | 85
10 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 1 | 192 | 156 | 97
10 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 2 | 165 | 148 | 100
10 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 3 | 152 | 142 | 98
10 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 4 | 145 | 137 | 100
10 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 8 | 131 | 126 | 95
10 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 24 | 118 | 109 | 84
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 1 | 192 | 156 | 97
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 2 | 165 | 148 | 100
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 3 | 152 | 142 | 98
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 4 | 145 | 137 | 100
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 8 | 131 | 126 | 95
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 24 | 118 | 109 | 84
10 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 1 | 183 | 156 | 100
10 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 2 | 159 | 146 | 101
10 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 3 | 149 | 139 | 98
10 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 4 | 143 | 135 | 100
10 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 8 | 130 | 125 | 95
10 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 24 | 117 | 109 | 84
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 1 | 183 | 156 | 100
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 2 | 159 | 146 | 101
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 3 | 149 | 139 | 98
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 4 | 143 | 135 | 100
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 8 | 130 | 125 | 95
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 24 | 117 | 109 | 84
10 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 1 | 196 | 160 | 96
10 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 2 | 165 | 149 | 102
10 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 3 | 152 | 143 | 99
10 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 4 | 146 | 140 | 101
10 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 8 | 131 | 127 | 95
10 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 24 | 117 | 110 | 85
10 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 1 | 186 | 156 | 99
10 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 2 | 161 | 147 | 101
10 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 3 | 150 | 141 | 98
10 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 4 | 143 | 136 | 100
10 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 8 | 131 | 126 | 94
10 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 24 | 117 | 109 | 84
10 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 1 | 179 | 156 | 102
10 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 2 | 156 | 146 | 101
10 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 3 | 147 | 139 | 98
10 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 4 | 141 | 134 | 100
10 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 8 | 130 | 125 | 95
10 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 24 | 116 | 109 | 84
20 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 1 | 207 | 158 | 92
20 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 2 | 172 | 150 | 100
20 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 3 | 157 | 145 | 100
20 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 4 | 146 | 141 | 103
20 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 8 | 128 | 130 | 99
20 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 24 | 111 | 111 | 86
20 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 207 | 158 | 92
20 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 2 | 172 | 150 | 100
20 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 3 | 157 | 145 | 100
20 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 4 | 146 | 141 | 103
20 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 8 | 128 | 130 | 99
20 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 24 | 111 | 111 | 86
20 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 1 | 192 | 156 | 98
20 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 2 | 165 | 147 | 102
20 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 3 | 151 | 142 | 101
20 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 4 | 142 | 138 | 103
20 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 8 | 126 | 128 | 98
20 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 24 | 110 | 110 | 88
20 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 1 | 192 | 156 | 98
20 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 2 | 165 | 147 | 102
20 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 3 | 151 | 142 | 101
20 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 4 | 142 | 138 | 103
20 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 8 | 126 | 128 | 98
20 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 24 | 110 | 110 | 88
20 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 1 | 182 | 153 | 98
20 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 2 | 157 | 145 | 104
20 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 3 | 145 | 139 | 103
20 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 4 | 136 | 134 | 102
20 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 8 | 123 | 126 | 97
20 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 24 | 109 | 108 | 90
20 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 1 | 182 | 153 | 98
20 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 2 | 157 | 145 | 104
20 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 3 | 145 | 139 | 103
20 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 4 | 136 | 134 | 102
20 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 8 | 123 | 126 | 97
20 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 24 | 109 | 108 | 90
20 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 1 | 192 | 159 | 99
20 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 2 | 161 | 149 | 104
20 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 3 | 147 | 143 | 102
20 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 4 | 139 | 138 | 104
20 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 8 | 124 | 127 | 98
20 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 24 | 110 | 110 | 85
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 1 | 192 | 159 | 99
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 2 | 161 | 149 | 104
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 3 | 147 | 143 | 102
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 4 | 139 | 138 | 104
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 8 | 124 | 127 | 98
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 24 | 110 | 110 | 85
20 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 1 | 180 | 157 | 103
20 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 2 | 156 | 146 | 105
20 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 3 | 144 | 140 | 102
20 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 4 | 137 | 136 | 103
20 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 8 | 123 | 126 | 97
20 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 24 | 109 | 109 | 87
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 1 | 180 | 157 | 103
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 2 | 156 | 146 | 105
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 3 | 144 | 140 | 102
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 4 | 137 | 136 | 103
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 8 | 123 | 126 | 97
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 24 | 109 | 109 | 87
20 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 1 | 171 | 153 | 103
20 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 2 | 149 | 144 | 105
20 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 3 | 139 | 137 | 103
20 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 4 | 132 | 132 | 102
20 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 8 | 121 | 124 | 96
20 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 24 | 108 | 108 | 87
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 1 | 171 | 153 | 103
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 2 | 149 | 144 | 105
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 3 | 139 | 137 | 103
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 4 | 132 | 132 | 102
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 8 | 121 | 124 | 96
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 24 | 108 | 108 | 87
20 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 1 | 187 | 159 | 101
20 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 2 | 157 | 148 | 105
20 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 3 | 145 | 142 | 102
20 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 4 | 137 | 137 | 103
20 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 8 | 124 | 126 | 98
20 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 24 | 109 | 110 | 85
20 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 1 | 174 | 157 | 105
20 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 2 | 152 | 146 | 105
20 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 3 | 142 | 140 | 102
20 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 4 | 135 | 135 | 103
20 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 8 | 123 | 125 | 97
20 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 24 | 108 | 109 | 87
20 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 1 | 167 | 153 | 105
20 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 2 | 147 | 144 | 106
20 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 3 | 138 | 137 | 104
20 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 4 | 131 | 132 | 101
20 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 8 | 120 | 124 | 96
20 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 24 | 107 | 108 | 87
30 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 1 | 194 | 157 | 37
30 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 2 | 163 | 148 | 104
30 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 3 | 147 | 143 | 104
30 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 4 | 137 | 140 | 107
30 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 8 | 118 | 129 | 102
30 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 24 | 105 | 110 | 91
30 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 194 | 157 | 37
30 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 2 | 163 | 148 | 104
30 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 3 | 147 | 143 | 104
30 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 4 | 137 | 140 | 107
30 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 8 | 118 | 129 | 102
30 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 24 | 105 | 110 | 91
30 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 1 | 180 | 153 | 103
30 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 2 | 152 | 146 | 105
30 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 3 | 140 | 140 | 104
30 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 4 | 130 | 138 | 106
30 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 8 | 116 | 124 | 101
30 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 24 | 100 | 108 | 90
30 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 1 | 180 | 153 | 103
30 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 2 | 152 | 146 | 105
30 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 3 | 140 | 140 | 104
30 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 4 | 130 | 138 | 106
30 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 8 | 116 | 124 | 101
30 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 24 | 100 | 108 | 90
30 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 1 | 163 | 147 | 103
30 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 2 | 140 | 139 | 105
30 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 3 | 130 | 133 | 100
30 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 4 | 124 | 130 | 102
30 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 8 | 112 | 122 | 98
30 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 24 | 100 | 108 | 90
30 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 1 | 163 | 147 | 103
30 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 2 | 140 | 139 | 105
30 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 3 | 130 | 133 | 100
30 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 4 | 124 | 130 | 102
30 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 8 | 112 | 122 | 98
30 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 24 | 100 | 108 | 90
30 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 1 | 180 | 158 | 104
30 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 2 | 151 | 148 | 108
30 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 3 | 139 | 142 | 106
30 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 4 | 131 | 137 | 107
30 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 8 | 115 | 127 | 101
30 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 24 | 104 | 109 | 91
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 1 | 180 | 158 | 104
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 2 | 151 | 148 | 108
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 3 | 139 | 142 | 106
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 4 | 131 | 137 | 107
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 8 | 115 | 127 | 101
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 24 | 104 | 109 | 91
30 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 1 | 168 | 154 | 108
30 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 2 | 144 | 145 | 108
30 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 3 | 134 | 139 | 105
30 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 4 | 126 | 137 | 106
30 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 8 | 114 | 123 | 100
30 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 24 | 99 | 108 | 90
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 1 | 168 | 154 | 108
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 2 | 144 | 145 | 108
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 3 | 134 | 139 | 105
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 4 | 126 | 137 | 106
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 8 | 114 | 123 | 100
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 24 | 99 | 108 | 90
30 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 1 | 154 | 148 | 113
30 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 2 | 134 | 138 | 101
30 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 3 | 125 | 132 | 100
30 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 4 | 120 | 129 | 97
30 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 8 | 110 | 121 | 91
30 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 24 | 99 | 108 | 89
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 1 | 154 | 148 | 113
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 2 | 134 | 138 | 101
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 3 | 125 | 132 | 100
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 4 | 120 | 129 | 97
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 8 | 110 | 121 | 91
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 24 | 99 | 108 | 89
30 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 1 | 175 | 158 | 106
30 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 2 | 148 | 147 | 109
30 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 3 | 136 | 141 | 106
30 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 4 | 129 | 137 | 107
30 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 8 | 114 | 126 | 100
30 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 24 | 104 | 109 | 90
30 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 1 | 164 | 154 | 110
30 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 2 | 142 | 145 | 108
30 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 3 | 132 | 138 | 105
30 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 4 | 124 | 136 | 106
30 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 8 | 113 | 123 | 100
30 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 24 | 99 | 108 | 89
30 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 1 | 151 | 148 | 110
30 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 2 | 132 | 137 | 100
30 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 3 | 124 | 132 | 99
30 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 4 | 119 | 128 | 96
30 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 8 | 109 | 120 | 91
30 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 24 | 99 | 108 | 89
40 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 1 | 181 | 156 | 103
40 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 2 | 150 | 147 | 108
40 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 3 | 136 | 142 | 107
40 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 4 | 126 | 138 | 108
40 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 8 | 110 | 128 | 105
40 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 24 | 92 | 111 | 93
40 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 181 | 156 | 103
40 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 2 | 150 | 147 | 108
40 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 3 | 136 | 142 | 107
40 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 4 | 126 | 138 | 108
40 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 8 | 110 | 128 | 105
40 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 24 | 92 | 111 | 93
40 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 1 | 160 | 150 | 106
40 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 2 | 138 | 141 | 108
40 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 3 | 126 | 135 | 106
40 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 4 | 119 | 133 | 107
40 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 8 | 105 | 123 | 102
40 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 24 | 92 | 110 | 92
40 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 1 | 160 | 150 | 106
40 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 2 | 138 | 141 | 108
40 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 3 | 126 | 135 | 106
40 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 4 | 119 | 133 | 107
40 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 8 | 105 | 123 | 102
40 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 24 | 92 | 110 | 92
40 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 1 | 120 | 125 | 100
40 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 2 | 106 | 121 | 99
40 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 3 | 103 | 116 | 98
40 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 4 | 100 | 116 | 97
40 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 8 | 93 | 111 | 94
40 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 24 | 86 | 108 | 91
40 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 1 | 120 | 125 | 100
40 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 2 | 106 | 121 | 99
40 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 3 | 103 | 116 | 98
40 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 4 | 100 | 116 | 97
40 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 8 | 93 | 111 | 94
40 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 24 | 86 | 108 | 91
40 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 1 | 168 | 157 | 109
40 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 2 | 141 | 147 | 111
40 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 3 | 129 | 141 | 109
40 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 4 | 120 | 136 | 108
40 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 8 | 107 | 126 | 104
40 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 24 | 91 | 110 | 92
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 1 | 168 | 157 | 109
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 2 | 141 | 147 | 111
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 3 | 129 | 141 | 109
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 4 | 120 | 136 | 108
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 8 | 107 | 126 | 104
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 24 | 91 | 110 | 92
40 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 1 | 150 | 150 | 110
40 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 2 | 131 | 140 | 110
40 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 3 | 121 | 134 | 107
40 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 4 | 115 | 132 | 107
40 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 8 | 104 | 122 | 101
40 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 24 | 91 | 109 | 91
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 1 | 150 | 150 | 110
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 2 | 131 | 140 | 110
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 3 | 121 | 134 | 107
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 4 | 115 | 132 | 107
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 8 | 104 | 122 | 101
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 24 | 91 | 109 | 91
40 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 1 | 124 | 101
40 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 2 | 118 | 99
40 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 3 | 114 | 96
40 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 4 | 113 | 96
40 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 8 | 110 | 93
40 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 24 | 108 | 90
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 1 | 124 | 101
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 2 | 118 | 99
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 3 | 114 | 96
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 4 | 113 | 96
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 8 | 110 | 93
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 24 | 108 | 90
40 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 1 | 163 | 157 | 111
40 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 2 | 138 | 146 | 112
40 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 3 | 126 | 140 | 109
40 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 4 | 118 | 136 | 108
40 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 8 | 107 | 126 | 104
40 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 24 | 91 | 100 | 92
40 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 1 | 148 | 150 | 112
40 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 2 | 129 | 140 | 110
40 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 3 | 120 | 133 | 107
40 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 4 | 114 | 131 | 107
40 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 8 | 103 | 122 | 101
40 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 24 | 91 | 109 | 91
40 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 1 | 123 | 101
40 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 2 | 118 | 99
40 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 3 | 114 | 96
40 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 4 | 113 | 95
40 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 8 | 109 | 92
40 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 24 | 108 | 90
50 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 1 | 166 | 154 | 108
50 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 2 | 137 | 146 | 111
50 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 3 | 123 | 140 | 110
50 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 4 | 115 | 135 | 112
50 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 8 | 98 | 123 | 106
50 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 24 | 82 | 111 | 96
50 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 166 | 154 | 108
50 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 2 | 137 | 146 | 111
50 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 3 | 123 | 140 | 110
50 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 4 | 115 | 135 | 112
50 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 8 | 98 | 123 | 106
50 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 24 | 82 | 111 | 96
50 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 1 | 134 | 138 | 107
50 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 2 | 112 | 130 | 106
50 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 3 | 102 | 125 | 104
50 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 4 | 98 | 124 | 105
50 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 8 | 88 | 118 | 101
50 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 24 | 93 | 108 | 95
50 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 1 | 134 | 138 | 107
50 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 2 | 112 | 130 | 106
50 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 3 | 102 | 125 | 104
50 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 4 | 98 | 124 | 105
50 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 8 | 88 | 118 | 101
50 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 24 | 93 | 108 | 95
50 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 1
50 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 2
50 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 3
50 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 4
50 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 8
50 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 24
50 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 1
50 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 2
50 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 3
50 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 4
50 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 8
50 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 24
50 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 1 | 155 | 155 | 113
50 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 2 | 129 | 146 | 114
50 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 3 | 117 | 139 | 112
50 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 4 | 110 | 134 | 112
50 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 8 | 96 | 121 | 105
50 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 24 | 81 | 110 | 95
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 1 | 155 | 155 | 113
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 2 | 129 | 146 | 114
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 3 | 117 | 139 | 112
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 4 | 110 | 134 | 112
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 8 | 96 | 121 | 105
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 24 | 81 | 110 | 95
50 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 1 | 127 | 139 | 110
50 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 2 | 107 | 129 | 108
50 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 3 | 99 | 124 | 105
50 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 4 | 95 | 123 | 105
50 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 8 | 87 | 116 | 100
50 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 24 | 92 | 108 | 94
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 1 | 127 | 139 | 110
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 2 | 107 | 129 | 108
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 3 | 99 | 124 | 105
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 4 | 95 | 123 | 105
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 8 | 87 | 116 | 100
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 24 | 92 | 108 | 94
50 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 1
50 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 2
50 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 3
50 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 4
50 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 8
50 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 24
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 1
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 2
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 3
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 4
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 8
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 24
50 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 1 | 150 | 155 | 115
50 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 2 | 126 | 145 | 115
50 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 3 | 115 | 138 | 112
50 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 4 | 109 | 133 | 112
50 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 8 | 95 | 121 | 105
50 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 24 | 81 | 110 | 95
50 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 1 | 124 | 139 | 111
50 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 2 | 106 | 129 | 108
50 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 3 | 98 | 124 | 105
50 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 4 | 95 | 123 | 105
50 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 8 | 87 | 116 | 100
50 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 24 | 92 | 108 | 94
50 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 1
50 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 2
50 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 3
50 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 4
50 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 8
50 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 24

## Hoja1
[5 empty] | 750 | Transf potencia | 25
Hora | Hora2 | Demanda de potencia | Etiquetas de fila | Suma de Demanda de potencia
0 | 0 | 1.3% | 0 | 0.0255 | 19.125 |  | 3 | 48.25 | 193% | 157 | 1 | 157 | 72.2961
0.5 | 0 | 1.25% | 1 | 0.024 | 18 |  | 4 | 34.2188 | 136.9% | 140 | 2 | 157 | 72.2961
1 | 1 | 1.25% | 2 | 0.025 | 18.75 |  | 8 | 25.125 | 100.5% | 0 | 3 | 157 | 72.2961
1.5 | 1 | 1.15% | 3 | 0.025 | 18.75 |  | 24 | 31.25 | 125% | 110 | 4 | 140 | 17.1995
2 | 2 | 1.25% | 4 | 0.026 | 19.5 |  |  |  |  | 120.875 | 5 | 140 | 17.1995
2.5 | 2 | 1.25% | 5 | 0.037 | 27.75 | [5 empty] | 6 | 140 | 17.1995
3 | 3 | 1.25% | 6 | 0.0425 | 31.875 | [5 empty] | 7 | 140 | 17.1995
3.5 | 3 | 1.25% | 7 | 0.038 | 28.5 | [5 empty] | 8 | 110 | 1
4 | 4 | 1.2% | 8 | 0.038 | 28.5 | [5 empty] | 9 | 110 | 1
4.5 | 4 | 1.4% | 9 | 0.0365 | 27.375 | [5 empty] | 10 | 110 | 1
5 | 5 | 1.7% | 10 | 0.043 | 32.25 | [5 empty] | 11 | 110 | 1
5.5 | 5 | 2% | 11 | 0.046 | 34.5 | [5 empty] | 12 | 110 | 1
6 | 6 | 2.15% | 12 | 0.049 | 36.75 | [5 empty] | 13 | 110 | 1
6.5 | 6 | 2.1% | 13 | 0.0445 | 33.375 | [5 empty] | 14 | 110 | 1
7 | 7 | 2% | 14 | 0.038 | 28.5 | [5 empty] | 15 | 110 | 1
7.5 | 7 | 1.8% | 15 | 0.041 | 30.75 | [5 empty] | 16 | 110 | 1
8 | 8 | 1.8% | 16 | 0.0465 | 34.875 | [5 empty] | 17 | 110 | 1
8.5 | 8 | 2% | 17 | 0.0565 | 42.375 | [5 empty] | 18 | 110 | 1
9 | 9 | 1.75% | 18 | 0.0645 | 48.375 | [5 empty] | 19 | 110 | 1
9.5 | 9 | 1.9% | 19 | 0.068 | 51 | [5 empty] | 20 | 110 | 1
10 | 10 | 2.1% | 20 | 0.0605 | 45.375 | [5 empty] | 21 | 110 | 1
10.5 | 10 | 2.2% | 21 | 0.053 | 39.75 | [5 empty] | 22 | 110 | 1
11 | 11 | 2.2% | 22 | 0.041 | 30.75 | [5 empty] | 23 | 110 | 1
11.5 | 11 | 2.4% | 23 | 0.031 | 23.25 | [5 empty] | 24 | 110 | 1
12 | 12 | 2.5% | Total general | 1 | [8 empty] | 12.6119
12.5 | 12 | 2.4%
13 | 13 | 2.3%
13.5 | 13 | 2.15%
14 | 14 | 1.8%
14.5 | 14 | 2%
15 | 15 | 2.05%
15.5 | 15 | 2.05%
16 | 16 | 2.15%
16.5 | 16 | 2.5%
17 | 17 | 2.75%
17.5 | 17 | 2.9%
18 | 18 | 3.1%
18.5 | 18 | 3.35%
19 | 19 | 3.4%
19.5 | 19 | 3.4%
20 | 20 | 3.25%
20.5 | 20 | 2.8%
21 | 21 | 2.7%
21.5 | 21 | 2.6%
22 | 22 | 2.3%
22.5 | 22 | 1.8%
23 | 23 | 1.6%
23.5 | 23 | 1.5%

## vida_util_cj
T_gradC | fases | limite_inferior_potencia_KVA | limite_superior_potencia_KVA | carga_precedente | duracion_pico_carga_h | carga_porc | max_temp_PC_gradC | max_temp_ACE_gradC |  | Carga del nodo | Tempera | Factor de envejecim acelerado
0 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 1 | 228 | 160 | 80 | 1 | 120% | 157 | 72.2961 |  | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 2 | 192 | 152 | 92 | 2 | 123% | 157 | 72.2961 |  | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 3 | 176 | 146 | 93 | 3 | 104% | 157 | 72.2961 |  | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 4 | 164 | 144 | 96 | 4 | 93% | 140 | 17.1995 |  | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 8 | 144 | 132 | 94 | 5 |  | 140 | 17.1995 |  | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 24 | 127 | 112 | 83 | 6 |  | 140 | 17.1995 |  | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 228 | 160 | 80 | 7 |  | 140 | 17.1995 |  | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 2 | 192 | 152 | 92 | 8 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 3 | 176 | 146 | 93 | 9 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 4 | 164 | 144 | 96 | 10 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 8 | 144 | 132 | 94 | 11 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 24 | 127 | 112 | 83 | 12 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 1 | 218 | 159 | 85 | 13 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 2 | 184 | 150 | 93 | 14 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 3 | 169 | 144 | 93 | 15 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 4 | 161 | 142 | 98 | 16 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 8 | 142 | 129 | 94 | 17 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 24 | 127 | 112 | 81 | 18 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 1 | 218 | 159 | 85 | 19 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 2 | 184 | 150 | 93 | 20 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 3 | 169 | 144 | 93 | 21 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 4 | 161 | 142 | 98 | 22 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 8 | 142 | 129 | 94 | 23 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 24 | 127 | 112 | 81 | 24 |  | 110 | 1 |  | 110 | 1
0 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 1 | 208 | 156 | 89 |  |  |  | 12.6119 | 302.6861 |  | 1 | 24
0 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 2 | 179 | 148 | 96 |  |  |  | 1 | 0.1682% |  | 1 | 0.0137%
0 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 3 | 166 | 143 | 96 |  |  |  | 0.0137% |  |  | 0.0137%
0 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 4 | 157 | 139 | 98
0 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 8 | 141 | 128 | 93
0 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 24 | 127 | 111 | 81 |  | Valor a nuevo | 10000000 |  |  |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 1 | 208 | 156 | 89 |  | Pérdida diaria de vida útil óptima | 0.0137% |  |  |  | 0.0137% | 1
0 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 2 | 179 | 148 | 96 |  | Horas teóricas | 175182.4818
0 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 3 | 166 | 143 | 96
0 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 4 | 157 | 139 | 98
0 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 8 | 141 | 128 | 93 |  | Pérdida diaria de vida útil real | 0.1682% | 12.2744
0 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 24 | 127 | 111 | 81 |  | Horas reales | 14272.2112 | 12.2744
0 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 1 | 211 | 161 | 87 |  | Años restantes | 2.5
0 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 2 | 179 | 151 | 96 |  |  |  | 0.1545% | 15445.8947
0 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 3 | 165 | 144 | 94 |  | Valor por hora teórica | 500050 | 15538.1093 | 13901305.214
0 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 4 | 156 | 142 | 97 |  | Reducción de la vida util | 91.85%
0 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 8 | 140 | 129 | 93 |  | Costo de la pérdida de vida útil | 1148276.6427
0 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 24 | 126 | 110 | 82
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 1 | 211 | 161 | 87 |  | Costo diario teórico | 1370 | 1250125 | lo que valdría la vida útil teórica en lo que queda de tiempo
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 2 | 179 | 151 | 96 |  | Reducción de la vida util | 91.85% | 15344503.8975
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 3 | 165 | 144 | 94 |  | Costo diario de pérdida de vida útil | 1258.3854
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 4 | 156 | 142 | 97 |  | Para 1 mes… | 37751.5609
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 8 | 140 | 129 | 93 |  | Para 2.5 años… | 1148276.6427
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 24 | 126 | 110 | 82
0 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 1 | 203 | 159 | 92
0 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 2 | 173 | 149 | 96
0 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 3 | 161 | 142 | 94
0 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 4 | 153 | 140 | 98
0 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 8 | 139 | 127 | 93
0 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 24 | 126 | 110 | 81
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 1 | 203 | 159 | 92
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 2 | 173 | 149 | 96
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 3 | 161 | 142 | 94
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 4 | 153 | 140 | 98
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 8 | 139 | 127 | 93
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 24 | 126 | 110 | 81
0 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 1 | 195 | 156 | 95
0 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 2 | 170 | 147 | 99
0 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 3 | 159 | 141 | 97
0 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 4 | 151 | 136 | 98
0 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 8 | 138 | 126 | 92
0 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 24 | 126 | 109 | 81
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 1 | 195 | 156 | 95
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 2 | 170 | 147 | 99
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 3 | 159 | 141 | 97
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 4 | 151 | 136 | 98
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 8 | 138 | 126 | 92
0 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 24 | 126 | 109 | 81
0 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 1 | 205 | 161 | 90
0 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 2 | 175 | 150 | 97
0 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 3 | 162 | 143 | 95
0 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 4 | 153 | 140 | 97
0 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 8 | 139 | 128 | 93
0 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 24 | 125 | 110 | 82
0 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 1 | 198 | 159 | 94
0 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 2 | 169 | 148 | 97
0 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 3 | 158 | 141 | 94
0 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 4 | 152 | 139 | 98
0 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 8 | 138 | 126 | 93
0 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 24 | 125 | 110 | 81
0 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 1 | 190 | 156 | 97
0 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 2 | 166 | 146 | 99
0 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 3 | 157 | 140 | 97
0 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 4 | 149 | 139 | 98
0 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 8 | 138 | 125 | 91
0 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 24 | 125 | 109 | 81
10 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 1 | 218 | 159 | 86
10 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 2 | 181 | 151 | 96
10 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 3 | 166 | 145 | 97
10 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 4 | 156 | 143 | 101
10 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 8 | 136 | 130 | 97
10 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 24 | 119 | 111 | 86
10 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 218 | 159 | 86
10 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 2 | 181 | 151 | 96
10 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 3 | 166 | 145 | 97
10 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 4 | 156 | 143 | 101
10 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 8 | 136 | 130 | 97
10 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 24 | 119 | 111 | 86
10 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 1 | 205 | 156 | 91
10 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 2 | 175 | 149 | 97
10 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 3 | 161 | 143 | 97
10 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 4 | 151 | 139 | 100
10 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 8 | 134 | 128 | 96
10 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 24 | 119 | 110 | 85
10 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 1 | 205 | 156 | 91
10 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 2 | 175 | 149 | 97
10 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 3 | 161 | 143 | 97
10 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 4 | 151 | 139 | 100
10 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 8 | 134 | 128 | 96
10 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 24 | 119 | 110 | 85
10 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 1 | 195 | 155 | 95
10 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 2 | 167 | 146 | 98
10 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 3 | 155 | 141 | 98
10 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 4 | 148 | 137 | 100
10 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 8 | 133 | 127 | 96
10 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 24 | 118 | 110 | 85
10 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 1 | 195 | 155 | 95
10 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 2 | 167 | 146 | 98
10 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 3 | 155 | 141 | 98
10 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 4 | 148 | 137 | 100
10 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 8 | 133 | 127 | 96
10 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 24 | 118 | 110 | 85
10 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 1 | 202 | 160 | 93
10 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 2 | 169 | 150 | 101
10 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 3 | 156 | 144 | 99
10 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 4 | 148 | 141 | 101
10 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 8 | 132 | 127 | 96
10 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 24 | 118 | 110 | 85
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 1 | 202 | 160 | 93
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 2 | 169 | 150 | 101
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 3 | 156 | 144 | 99
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 4 | 148 | 141 | 101
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 8 | 132 | 127 | 96
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 24 | 118 | 110 | 85
10 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 1 | 192 | 156 | 97
10 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 2 | 165 | 148 | 100
10 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 3 | 152 | 142 | 98
10 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 4 | 145 | 137 | 100
10 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 8 | 131 | 126 | 95
10 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 24 | 118 | 109 | 84
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 1 | 192 | 156 | 97
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 2 | 165 | 148 | 100
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 3 | 152 | 142 | 98
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 4 | 145 | 137 | 100
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 8 | 131 | 126 | 95
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 24 | 118 | 109 | 84
10 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 1 | 183 | 156 | 100
10 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 2 | 159 | 146 | 101
10 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 3 | 149 | 139 | 98
10 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 4 | 143 | 135 | 100
10 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 8 | 130 | 125 | 95
10 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 24 | 117 | 109 | 84
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 1 | 183 | 156 | 100
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 2 | 159 | 146 | 101
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 3 | 149 | 139 | 98
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 4 | 143 | 135 | 100
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 8 | 130 | 125 | 95
10 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 24 | 117 | 109 | 84
10 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 1 | 196 | 160 | 96
10 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 2 | 165 | 149 | 102
10 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 3 | 152 | 143 | 99
10 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 4 | 146 | 140 | 101
10 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 8 | 131 | 127 | 95
10 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 24 | 117 | 110 | 85
10 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 1 | 186 | 156 | 99
10 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 2 | 161 | 147 | 101
10 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 3 | 150 | 141 | 98
10 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 4 | 143 | 136 | 100
10 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 8 | 131 | 126 | 94
10 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 24 | 117 | 109 | 84
10 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 1 | 179 | 156 | 102
10 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 2 | 156 | 146 | 101
10 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 3 | 147 | 139 | 98
10 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 4 | 141 | 134 | 100
10 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 8 | 130 | 125 | 95
10 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 24 | 116 | 109 | 84
20 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 1 | 207 | 158 | 92
20 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 2 | 172 | 150 | 100
20 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 3 | 157 | 145 | 100
20 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 4 | 146 | 141 | 103
20 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 8 | 128 | 130 | 99
20 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 24 | 111 | 111 | 86
20 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 207 | 158 | 92
20 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 2 | 172 | 150 | 100
20 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 3 | 157 | 145 | 100
20 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 4 | 146 | 141 | 103
20 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 8 | 128 | 130 | 99
20 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 24 | 111 | 111 | 86
20 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 1 | 192 | 156 | 98
20 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 2 | 165 | 147 | 102
20 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 3 | 151 | 142 | 101
20 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 4 | 142 | 138 | 103
20 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 8 | 126 | 128 | 98
20 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 24 | 110 | 110 | 88
20 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 1 | 192 | 156 | 98
20 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 2 | 165 | 147 | 102
20 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 3 | 151 | 142 | 101
20 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 4 | 142 | 138 | 103
20 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 8 | 126 | 128 | 98
20 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 24 | 110 | 110 | 88
20 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 1 | 182 | 153 | 98
20 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 2 | 157 | 145 | 104
20 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 3 | 145 | 139 | 103
20 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 4 | 136 | 134 | 102
20 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 8 | 123 | 126 | 97
20 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 24 | 109 | 108 | 90
20 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 1 | 182 | 153 | 98
20 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 2 | 157 | 145 | 104
20 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 3 | 145 | 139 | 103
20 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 4 | 136 | 134 | 102
20 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 8 | 123 | 126 | 97
20 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 24 | 109 | 108 | 90
20 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 1 | 192 | 159 | 99
20 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 2 | 161 | 149 | 104
20 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 3 | 147 | 143 | 102
20 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 4 | 139 | 138 | 104
20 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 8 | 124 | 127 | 98
20 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 24 | 110 | 110 | 85
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 1 | 192 | 159 | 99
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 2 | 161 | 149 | 104
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 3 | 147 | 143 | 102
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 4 | 139 | 138 | 104
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 8 | 124 | 127 | 98
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 24 | 110 | 110 | 85
20 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 1 | 180 | 157 | 103
20 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 2 | 156 | 146 | 105
20 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 3 | 144 | 140 | 102
20 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 4 | 137 | 136 | 103
20 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 8 | 123 | 126 | 97
20 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 24 | 109 | 109 | 87
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 1 | 180 | 157 | 103
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 2 | 156 | 146 | 105
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 3 | 144 | 140 | 102
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 4 | 137 | 136 | 103
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 8 | 123 | 126 | 97
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 24 | 109 | 109 | 87
20 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 1 | 171 | 153 | 103
20 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 2 | 149 | 144 | 105
20 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 3 | 139 | 137 | 103
20 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 4 | 132 | 132 | 102
20 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 8 | 121 | 124 | 96
20 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 24 | 108 | 108 | 87
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 1 | 171 | 153 | 103
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 2 | 149 | 144 | 105
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 3 | 139 | 137 | 103
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 4 | 132 | 132 | 102
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 8 | 121 | 124 | 96
20 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 24 | 108 | 108 | 87
20 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 1 | 187 | 159 | 101
20 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 2 | 157 | 148 | 105
20 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 3 | 145 | 142 | 102
20 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 4 | 137 | 137 | 103
20 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 8 | 124 | 126 | 98
20 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 24 | 109 | 110 | 85
20 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 1 | 174 | 157 | 105
20 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 2 | 152 | 146 | 105
20 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 3 | 142 | 140 | 102
20 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 4 | 135 | 135 | 103
20 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 8 | 123 | 125 | 97
20 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 24 | 108 | 109 | 87
20 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 1 | 167 | 153 | 105
20 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 2 | 147 | 144 | 106
20 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 3 | 138 | 137 | 104
20 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 4 | 131 | 132 | 101
20 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 8 | 120 | 124 | 96
20 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 24 | 107 | 108 | 87
30 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 1 | 194 | 157 | 37
30 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 2 | 163 | 148 | 104
30 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 3 | 147 | 143 | 104
30 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 4 | 137 | 140 | 107
30 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 8 | 118 | 129 | 102
30 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 24 | 105 | 110 | 91
30 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 194 | 157 | 37
30 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 2 | 163 | 148 | 104
30 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 3 | 147 | 143 | 104
30 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 4 | 137 | 140 | 107
30 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 8 | 118 | 129 | 102
30 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 24 | 105 | 110 | 91
30 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 1 | 180 | 153 | 103
30 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 2 | 152 | 146 | 105
30 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 3 | 140 | 140 | 104
30 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 4 | 130 | 138 | 106
30 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 8 | 116 | 124 | 101
30 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 24 | 100 | 108 | 90
30 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 1 | 180 | 153 | 103
30 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 2 | 152 | 146 | 105
30 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 3 | 140 | 140 | 104
30 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 4 | 130 | 138 | 106
30 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 8 | 116 | 124 | 101
30 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 24 | 100 | 108 | 90
30 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 1 | 163 | 147 | 103
30 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 2 | 140 | 139 | 105
30 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 3 | 130 | 133 | 100
30 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 4 | 124 | 130 | 102
30 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 8 | 112 | 122 | 98
30 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 24 | 100 | 108 | 90
30 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 1 | 163 | 147 | 103
30 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 2 | 140 | 139 | 105
30 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 3 | 130 | 133 | 100
30 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 4 | 124 | 130 | 102
30 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 8 | 112 | 122 | 98
30 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 24 | 100 | 108 | 90
30 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 1 | 180 | 158 | 104
30 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 2 | 151 | 148 | 108
30 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 3 | 139 | 142 | 106
30 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 4 | 131 | 137 | 107
30 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 8 | 115 | 127 | 101
30 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 24 | 104 | 109 | 91
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 1 | 180 | 158 | 104
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 2 | 151 | 148 | 108
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 3 | 139 | 142 | 106
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 4 | 131 | 137 | 107
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 8 | 115 | 127 | 101
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 24 | 104 | 109 | 91
30 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 1 | 168 | 154 | 108
30 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 2 | 144 | 145 | 108
30 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 3 | 134 | 139 | 105
30 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 4 | 126 | 137 | 106
30 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 8 | 114 | 123 | 100
30 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 24 | 99 | 108 | 90
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 1 | 168 | 154 | 108
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 2 | 144 | 145 | 108
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 3 | 134 | 139 | 105
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 4 | 126 | 137 | 106
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 8 | 114 | 123 | 100
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 24 | 99 | 108 | 90
30 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 1 | 154 | 148 | 113
30 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 2 | 134 | 138 | 101
30 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 3 | 125 | 132 | 100
30 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 4 | 120 | 129 | 97
30 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 8 | 110 | 121 | 91
30 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 24 | 99 | 108 | 89
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 1 | 154 | 148 | 113
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 2 | 134 | 138 | 101
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 3 | 125 | 132 | 100
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 4 | 120 | 129 | 97
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 8 | 110 | 121 | 91
30 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 24 | 99 | 108 | 89
30 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 1 | 175 | 158 | 106
30 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 2 | 148 | 147 | 109
30 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 3 | 136 | 141 | 106
30 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 4 | 129 | 137 | 107
30 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 8 | 114 | 126 | 100
30 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 24 | 104 | 109 | 90
30 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 1 | 164 | 154 | 110
30 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 2 | 142 | 145 | 108
30 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 3 | 132 | 138 | 105
30 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 4 | 124 | 136 | 106
30 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 8 | 113 | 123 | 100
30 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 24 | 99 | 108 | 89
30 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 1 | 151 | 148 | 110
30 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 2 | 132 | 137 | 100
30 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 3 | 124 | 132 | 99
30 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 4 | 119 | 128 | 96
30 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 8 | 109 | 120 | 91
30 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 24 | 99 | 108 | 89
40 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 1 | 181 | 156 | 103
40 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 2 | 150 | 147 | 108
40 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 3 | 136 | 142 | 107
40 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 4 | 126 | 138 | 108
40 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 8 | 110 | 128 | 105
40 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 24 | 92 | 111 | 93
40 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 181 | 156 | 103
40 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 2 | 150 | 147 | 108
40 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 3 | 136 | 142 | 107
40 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 4 | 126 | 138 | 108
40 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 8 | 110 | 128 | 105
40 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 24 | 92 | 111 | 93
40 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 1 | 160 | 150 | 106
40 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 2 | 138 | 141 | 108
40 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 3 | 126 | 135 | 106
40 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 4 | 119 | 133 | 107
40 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 8 | 105 | 123 | 102
40 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 24 | 92 | 110 | 92
40 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 1 | 160 | 150 | 106
40 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 2 | 138 | 141 | 108
40 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 3 | 126 | 135 | 106
40 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 4 | 119 | 133 | 107
40 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 8 | 105 | 123 | 102
40 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 24 | 92 | 110 | 92
40 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 1 | 120 | 125 | 100
40 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 2 | 106 | 121 | 99
40 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 3 | 103 | 116 | 98
40 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 4 | 100 | 116 | 97
40 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 8 | 93 | 111 | 94
40 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 24 | 86 | 108 | 91
40 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 1 | 120 | 125 | 100
40 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 2 | 106 | 121 | 99
40 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 3 | 103 | 116 | 98
40 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 4 | 100 | 116 | 97
40 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 8 | 93 | 111 | 94
40 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 24 | 86 | 108 | 91
40 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 1 | 168 | 157 | 109
40 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 2 | 141 | 147 | 111
40 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 3 | 129 | 141 | 109
40 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 4 | 120 | 136 | 108
40 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 8 | 107 | 126 | 104
40 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 24 | 91 | 110 | 92
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 1 | 168 | 157 | 109
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 2 | 141 | 147 | 111
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 3 | 129 | 141 | 109
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 4 | 120 | 136 | 108
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 8 | 107 | 126 | 104
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 24 | 91 | 110 | 92
40 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 1 | 150 | 150 | 110
40 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 2 | 131 | 140 | 110
40 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 3 | 121 | 134 | 107
40 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 4 | 115 | 132 | 107
40 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 8 | 104 | 122 | 101
40 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 24 | 91 | 109 | 91
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 1 | 150 | 150 | 110
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 2 | 131 | 140 | 110
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 3 | 121 | 134 | 107
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 4 | 115 | 132 | 107
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 8 | 104 | 122 | 101
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 24 | 91 | 109 | 91
40 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 1 | 124 | 101
40 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 2 | 118 | 99
40 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 3 | 114 | 96
40 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 4 | 113 | 96
40 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 8 | 110 | 93
40 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 24 | 108 | 90
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 1 | 124 | 101
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 2 | 118 | 99
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 3 | 114 | 96
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 4 | 113 | 96
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 8 | 110 | 93
40 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 24 | 108 | 90
40 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 1 | 163 | 157 | 111
40 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 2 | 138 | 146 | 112
40 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 3 | 126 | 140 | 109
40 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 4 | 118 | 136 | 108
40 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 8 | 107 | 126 | 104
40 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 24 | 91 | 100 | 92
40 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 1 | 148 | 150 | 112
40 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 2 | 129 | 140 | 110
40 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 3 | 120 | 133 | 107
40 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 4 | 114 | 131 | 107
40 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 8 | 103 | 122 | 101
40 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 24 | 91 | 109 | 91
40 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 1 | 123 | 101
40 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 2 | 118 | 99
40 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 3 | 114 | 96
40 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 4 | 113 | 95
40 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 8 | 109 | 92
40 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 24 | 108 | 90
50 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 1 | 166 | 154 | 108
50 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 2 | 137 | 146 | 111
50 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 3 | 123 | 140 | 110
50 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 4 | 115 | 135 | 112
50 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 8 | 98 | 123 | 106
50 | 3 | 0 | 150 | 0.5 | 24 | 82 | 111 | 96
50 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 166 | 154 | 108
50 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 2 | 137 | 146 | 111
50 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 3 | 123 | 140 | 110
50 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 4 | 115 | 135 | 112
50 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 8 | 98 | 123 | 106
50 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 24 | 82 | 111 | 96
50 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 1 | 134 | 138 | 107
50 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 2 | 112 | 130 | 106
50 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 3 | 102 | 125 | 104
50 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 4 | 98 | 124 | 105
50 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 8 | 88 | 118 | 101
50 | 3 | 0 | 150 | 0.75 | 24 | 93 | 108 | 95
50 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 1 | 134 | 138 | 107
50 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 2 | 112 | 130 | 106
50 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 3 | 102 | 125 | 104
50 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 4 | 98 | 124 | 105
50 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 8 | 88 | 118 | 101
50 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | 24 | 93 | 108 | 95
50 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 1
50 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 2
50 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 3
50 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 4
50 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 8
50 | 3 | 0 | 150 | 0.9 | 24
50 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 1
50 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 2
50 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 3
50 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 4
50 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 8
50 | 1 | 0 | 50 | 0.9 | 24
50 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 1 | 155 | 155 | 113
50 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 2 | 129 | 146 | 114
50 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 3 | 117 | 139 | 112
50 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 4 | 110 | 134 | 112
50 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 8 | 96 | 121 | 105
50 | 3 | 150 | 500 | 0.5 | 24 | 81 | 110 | 95
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 1 | 155 | 155 | 113
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 2 | 129 | 146 | 114
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 3 | 117 | 139 | 112
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 4 | 110 | 134 | 112
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 8 | 96 | 121 | 105
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.5 | 24 | 81 | 110 | 95
50 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 1 | 127 | 139 | 110
50 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 2 | 107 | 129 | 108
50 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 3 | 99 | 124 | 105
50 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 4 | 95 | 123 | 105
50 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 8 | 87 | 116 | 100
50 | 3 | 150 | 500 | 0.75 | 24 | 92 | 108 | 94
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 1 | 127 | 139 | 110
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 2 | 107 | 129 | 108
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 3 | 99 | 124 | 105
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 4 | 95 | 123 | 105
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 8 | 87 | 116 | 100
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.75 | 24 | 92 | 108 | 94
50 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 1
50 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 2
50 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 3
50 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 4
50 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 8
50 | 3 | 150 | 500 | 0.9 | 24
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 1
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 2
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 3
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 4
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 8
50 | 1 | 50 | 167.5 | 0.9 | 24
50 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 1 | 150 | 155 | 115
50 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 2 | 126 | 145 | 115
50 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 3 | 115 | 138 | 112
50 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 4 | 109 | 133 | 112
50 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 8 | 95 | 121 | 105
50 | 3 | 500 | 800 | 0.5 | 24 | 81 | 110 | 95
50 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 1 | 124 | 139 | 111
50 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 2 | 106 | 129 | 108
50 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 3 | 98 | 124 | 105
50 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 4 | 95 | 123 | 105
50 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 8 | 87 | 116 | 100
50 | 3 | 500 | 800 | 0.75 | 24 | 92 | 108 | 94
50 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 1
50 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 2
50 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 3
50 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 4
50 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 8
50 | 3 | 500 | 800 | 0.9 | 24

## TD-m3_transformadores_nuevos (hidden)
Capacidad KVA | # Transformadores
2
5 | 7
7.5 | 1
10 | 8
15 | 4
25 | 9
37.5 | 6
50 | 6
75 | 6
3
15 | 5
25 | 7
30 | 9
45 | 8
50 | 5
60 | 1
75 | 11
112.5 | 9
150 | 6
225 | 3
250 | 2
300 | 5
400 | 2
500 | 2
(en blanco)
(en blanco)
Total general | 122

## m5_remuneracion_creg (hidden)
fases | capacidad_kVA | valor_remunerados_CREG